| Площадь застройки |  |  |  |  |  | S | 2313,58 | м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки (пристрой) |  |  |  |  |  |  | 183,27 | м2 |  |
| Общая площадь здания |  |  |  |  |  | A | 8216,57 | м2 |  |
| Площадь отапливаемого контура здания |  |  |  |  |  | Ah | 8188,15 | м2 |  |
| Общая площадь квартир (с летними помещениями) |  |  |  |  |  | Al1 | 5968,00 | м2 |  |
| Общая площадь квартир (без летних помещений) |  |  |  |  |  | Al1 | 5691,84 | м2 |  |
| Общая площадь встроенно-пристроенных административных помещений |  |  |  |  |  | Al2 | 1496,61 | м2 |  |
| Общая площадь пристроенных помещений |  |  |  |  |  |  | 247,74 | м2 |  |
| Общая площадь пом. общего пользования |  |  |  |  |  | Al2 | 1129,54 | м2 |  |
| Строительный объем здания |  |  |  |  |  | V | 34084,07 | м3 |  |
| в том числе : |  |  | надземной части |  |  | V1 | 25596,89 | м3 |  |
|  |  |  | подземной части |  |  | V2 | 8487,18 | м3 |  |
| Строительный объем отапливаемого контура здания |  |  |  |  |  | Vh | 28429,24 | м3 |  |
| Строительный объем общедомовых помещений |  |  |  |  |  | Vh1 | 3328 | м3 |  |
| Строительный объем пристроя |  |  |  |  |  | V | 1191,13 | м3 |  |
| в том числе : |  |  | надземной части |  |  | V1 | 753,86 | м3 |  |
|  |  |  | подземной части |  |  | V2 | 437,27 | м3 |  |
| Строительный объем отапливаемого контура пристроя |  |  |  |  |  | Vh | 1012,5 | м3 |  |
| Этажность |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Максимальная высота здания |  |  |  |  |  | H | 15,165 | м |  |
| Расчетная высота здания (для расчета инфильтрации) |  |  |  |  |  | Hr | 13,950 | м |  |
| Площадь наружных стен |  |  |  |  |  | Aw1 | 2986,21 | м2 |  |
| Площадь окон и балконных дверей |  |  |  |  |  | Af | 974,79 | м2 |  |
| Площадь наружных дверей, ворот |  |  |  |  |  | Aed | 30,2 | м2 |  |
| Площадь перекрытий над последним этажом |  |  |  |  |  | Aс1 | 1831,5 | м2 |  |
| Площадь покрытий по грунту |  |  |  |  |  | Aс2 | 1831,5 | м2 |  |
| Общая площадь расчитываемого отапливаемого контура |  |  |  |  |  | Ae.сум | 7654,28 | м2 |  |
|  | 2.1 Нормативные параметры теплозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |
| №№ | Климатические данные |  |  |  |  | Обозна | Ед. | Коли- |  |
| п.п |  |  |  |  |  | чение | изм | чество |  |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  | text | oC | -35 |  |
|  | наиболее холодной пятидневки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха |  |  |  |  | tht | oC | -5,9 |  |
|  | за отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |  |  | Zht | сут | 213 |  |
| 4 | Температура внутреннего воздуха в жилых помещениях |  |  |  |  | tint | oC | 21 |  |
| 5 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |  | f | % | 55 |  |
| 6 | Температура точки росы |  |  |  |  | tint | oC | 10,1 |  |
| 7 | Расчетная скорость ветра |  |  |  |  | ν | м/с | 4 |  |
| 8 | Градусо-сутки отопительного периода для жилой части ( tint=20оС ) |  |  |  |  | ГСОП | oCсут | 5730 |  |
|  | 2.2. Требуемые характеристики для помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,wreg = | a ∙ ГСОП + b |  | = 0,00035 * 5730 + 1,4 = |  |  | 3,41 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,wreg = | (a ∙ ГСОП + b) ∙ тр |  | = (0,00035 * 5730 + 1,4) * 0,63 = |  |  | 2,15 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытий над последним жилым этажом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,rreg = | a ∙ ГСОП + b, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ro,rreg | = 5730,0 * 0,00045 + 1,9 = |  |  |  | 4,48 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытий над последним жилым этажом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,rreg = | (a ∙ ГСОП + b), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ro,rreg | = 0,80 * (5730,0 * 0,00045 + 1,9) = |  |  |  | 3,58 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче окон, витражей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,Freg = | a ∙ ГСОП + b |  | = 0,000075 * 5730 + 0,15 = |  |  | 0,58 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче окон, витражей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro,Freg = | a ∙ ГСОП + b |  | = 0,95 * (0,000075 * 5730 + 0,15) = |  |  | 0,55 | м2*°C/Вт. |  |  |
| Таблица 2 а) - Требуемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Параметры |  |  |  |  | Обозна | Ед. |  | Коли- |
| п.п |  |  |  |  |  | чение | изм |  | чество |
| Требуемое сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружных стен: |  |  |  |  | Ro,wreg | м2°C/Вт |  | 3,41 |
| 3 | Полы по грунту: |  |  |  |  | Ro,rreg | м2°C/Вт |  | 2,66 |
| 4 | Перекрытий над последним отапливаемым этажом |  |  |  |  | Ro,freg | м2°C/Вт |  | 4,48 |
| 5 | Окон и витражей: жилых помещений |  |  |  |  | Ro,Freg | м2°C/Вт |  | 0,58 |
| 6 | Входных дверей и ворот |  |  |  |  | Ro,dreg | м2°C/Вт |  | 0,43 |
| Таблица 2 б) - Нормируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Параметры |  |  |  |  | Обозна | Ед. |  | Коли- |
| п.п |  |  |  |  |  | чение | изм |  | чество |
| Нормируемое сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружных стен: |  |  |  |  | Ro,wreg | м2°C/Вт |  | 2,15 |
| 3 | Полы по грунту: |  |  |  |  | Ro,rreg | м2°C/Вт |  | 2,13 |
| 4 | Перекрытий над последним отапливаемым этажом |  |  |  |  | Ro,freg | м2°C/Вт |  | 3,58 |
| 5 | Окон и витражей: жилых помещений |  |  |  |  | Ro,Freg | м2°C/Вт |  | 0,55 |
| 6 | Входных дверей и ворот |  |  |  |  | Ro,dreg | м2°C/Вт |  | 0,46 |
| Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружных стен, перекрытия и покрытия |  |  |  |  | Gm,creg | кг/(м2-ч) |  | 0,50 |
| 2 | Входных дверей в квартиры |  |  |  |  | Gm,creg | кг/(м2-ч) |  | 1,50 |
| 3 | Входных дверей в здание(принято по МДС 56-1.2000 ) |  |  |  |  | Gm,creg | кг/(м2-ч) |  | 7,00 |
| 4 | Окон |  |  |  |  | Gm,creg | кг/(м2-ч) |  | 5,00 |
| Расчетное значение средневзвешенной величины нормируемой поперечной воздухопроницаемости ограждающих конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gтр10 общ = | = 7654,28(2986,21/0,5+1831,5/0,5+1831,5/0,5+974,79/5+30,2/7) = |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
| 2.3 | Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наружные стены выше уровня земли выполнены из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм с утеплителем из экструзионных вспененных полистирольных плит XPS толщиной 100 мм с противопожарными рассечками из негорючих минераловатных плит с λ≤0,041 на всю толщину утеплителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( t вн = 20 °C ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнотелый керамический кирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 1900 | кг/м3 | l= | 0,529 | Вт/м°C | d= | 380 | мм |
| Утеплитель - экструзионная вспененная пенополистирольная плита XPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 45 | кг/м3 | l= | 0,041 | Вт/м°C | d= | 120 | мм |
| Раствор цементно-песчаный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 1900 | кг/м3 | l= | 0,760 | Вт/м°C | d= | 15 | мм |
| Коэффициент теплоотдачи ( СП 23-101-2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aн= | 23,0 | Вт/м2оC |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент тепловосприятия ( СНиП 23-02-2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aв= | 8,7 | Вт/м2оC |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1/aв+1/aн+S(d/1000/l) = |  |  |  |  | 3,98 | м2°C/Вт |  |  |
| 2*(1/8,7+1/23)+0,380/0,5290+0,120/0,0410 + 0,015/0,76= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической неоднородности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r = | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwr = | Ro*r = | 3,98*0,9 = |  | 3,42 | м2*°C/Вт |  |  |  |  |
| для жилой части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwr = | 3,42 | м2°C/Вт | > | Ro,wreg = | 2,15 | м2°C/Вт |  |  |  |
| Требование по термическому сопротивлению ограждающей конструкции |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 2.3.2 | Покрытие над последним жилым этажом: сборные ж/б многопустотные плиты безопалубочного формования (толщиной 220 мм). Теплоизоляция покрытия - плиты пенополистирольные толщиной 180 мм с разуклонкой из керамзитового гравия толщиной 30-270 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( t вн = 20°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборные ж/б многопустотные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 2500 | кг/м3 | l= | 1,690 | Вт/м°C | d= | 220 | мм |
| Утеплитель - пенополистирольные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 130 | кг/м3 | l= | 0,040 | Вт/м°C | d= | 180 | мм |
| Разуклонка из керамзитового гравия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 500 | кг/м3 | l= | 0,145 | Вт/м°C | d= | 150 | мм |
| Коэффициент теплоотдачи ( СП 23-101-2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aн= | 23,0 | Вт/м2оC |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент тепловосприятия ( СНиП 23-02-2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aв= | 8,7 | Вт/м2оC |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1/aв+1/aн+S(d/1000/l) = |  |  |  |  | 5,82 | м2°C/Вт |  |  |
| = 1/8,7+1/23+0,220/1,6900+0,180/0,0400+0,150/0,1450 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплотехнической неоднородности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r = | 0,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwr = | Ro*r = | 5,82*0,9 = |  | 5,16 | м2*°C/Вт |  |  |  |  |
| Для жилой части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RrrЭКВ = | 5,159 | м2°C/Вт | > | Ro,rreg = | 3,58 | м2°C/Вт |  |  |  |
| Требование по термическому сопротивлению ограждающей конструкции |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 2.3.4 | Полы по грунту: фундаментная плита (толщиной 220 мм), утеплитель ППС-20 (толщиной 30 мм), полусухая цементно-песчаная стяжка фиброармированная (толщиной 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( t вн = 21 °С). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаментная плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 2500 | кг/м3 | l= | 2,040 | Вт/м°C | d= | 220 | мм |
| Теплоизоляция ППС-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 50 | кг/м3 | l= | 0,040 | Вт/м°C | d= | 30 | мм |
| Цементно-песчаная стяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g= | 1700 | кг/м3 | l= | 0,870 | Вт/м°C | d= | 50 | мм |
| Коэффициент теплоотдачи ( СП 23-101-2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αн= | 12,0 | Вт/м2°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление теплопередаче конструкции пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ro = | 1/aв+1/aн+S(d/1000/l) = |  |  |  |  | 1,00 | м2°C/Вт |  |  |
| (1/(1/12+0,220/2,0400+0,050/0,8700+0,030/0,0400) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь пола (по зонам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термосопротивление, м2°C/Вт |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |
|  | Зона I: | 2,1 |  |  | 551 |  |  |  |  |
|  | Зона II: | 4,2 |  |  | 511 |  |  |  |  |
|  | Зона III: | 8,6 |  |  | 471 |  |  |  |  |
|  | Зона IV: | 14,2 |  |  | 298,5 |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление утепленного пола по грунту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rо.пол = Rп + Σδi/λпi = Rп + Rо |  |  |  | , где |  |  |  |  |  |
| Rп = | 1831,54/(1/2,1*551,00+1/4,2*511,00+1/8,6*471,00+1/14,2*298,54) = |  |  |  |  |  | 3,98 | м2°C/Вт |  |
| Обобщенное приведенное сопротивление пола по грунту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rо.пол = |  | 4,98 | м2°C/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Приведенное сопротивление для утепленных полов по грунту: |  |  |  |  |  |  | не нормируется |  |  |
| 2.3.6 | Окна, витражи и зенитные фонари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна с пластиковыми переплетами и остеклением двухкамерными стеклопакетами, приведённое сопротивление теплопередаче λ = 0,58 м2С/Вт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление однокамерного энергосберегающего стеклопакета с алюминиевым и ПВХ профилем по ГОСТ 21519-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rfr = | 0,58 | м2°C/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
| Rfr = | 0,58 | м2°C/Вт | > | Ro,freg = | 0,55 | м2°C/Вт |  |  |  |
| Требование по термическому сопротивлению ограждающей конструкции |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 2.3.7 | Наружные двери и ворота в жилой и административной частях здания (утепленные в меткаркасе). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ворота - подъемно-секционные по ГОСТ 31174-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери - металлические по ГОСТ 31173-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwr = | 1,26 | м2°C/Вт | > | Ro,creg = | 0,46 | м2°C/Вт |  |  |  |
| Требование по термическому сопротивлению ограждающей конструкции |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| Приведённый коэффициент теплопередачи объекта вычисляется по преобразованной формуле (Ж.1) из СП 50.13330-2012: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = 0,13 / 0,27 = |  | 0,47 | Вт/м2 °С |  |  |
|  |  | = 1/28429,2 * (2986,2/3,42 + 1831,5/2,66 + 974,8/0,58 + 1831,5/5,16 + 30,2/1,26) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kоб = | 0,13 | Вт/м3 °С |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Теплоэнергетические параметры здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Коэффициент остекленности фасадов здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fdes = (Af +Afv+Afz) / (Aw+Af+Afv+Afz+Aed) = |  |  |  |  | (975+0+0)/(975+0+0+2986+0+30) = |  |  |  | 0,214 |
| Показатель остекленности по СНиП23-02-2003 : не более 0,18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Показатель компактности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kedes = Aesum / Vh = |  |  | 7654 / 28429 = |  | 0,27 |  |  |  |  |
| Показатель компактности по СНиП23-02-2003 : |  |  |  |  | не более 0,47. |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вт/(м2 оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ktrm= (Aw/Rrw+AF/RrF+Aed/Rred+Ac/Rrc+n*Ac1/Rrc1+n*Af/Rrf+Af1/Rrf1)/Aesum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ktrm = | 0,431 | Вт/м2°C |  |  |  |  |  |  |
| =(2986/3,42+975/0,58+30,2/1,26+1832/5,16+1832/4,98)/7654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплопередачи здания Вт/(м2 оС) ( по СНиП 23-02-2003 приложение Г ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinfm = 0,28*c*na*βν*Vh*ρaht*k/Aesum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | βν = | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ρaht = | 353/(273+0,5(tint-text)) = |  |  | 353/(273+0,5*(21-(-35))) = |  |  | 1,17 | кг/м3 |
|  | средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na= ((Lν*nν)/168+(Ginf*k*ninf)/(168*ρaht ))/(βν*Vh) = |  |  |  |  |  | 0,473 | ч-1 |  |  |
|  | ((6720*168)/168+(0*168)/168+(649*1*168)/(168*1,17))/(0,85*28429) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые помещения |  |  | Lν1 = |  |  | 6720 | м3/ч | nν = | 168 |
| количество инфильтрующегося воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ginf = |  | = | 4886 | кг/ч | - для жилых |  |  |  |
|  | окна с 3-камерной коробкой с двухкамерными стеклопакетами |  |  |  |  | k = | 1 |  |  |
|  | для помещений с балансом вентиляции |  |  |  |  | ninf = | 168 |  |  |
|  | Kinfm = | (0,28*1*0,473*0,85*28429*1,17*1,0) / 7654 = |  |  |  |  | 0,491 | Вт/м2°C |  |
| 2.4.5 | Общий коэффициент теплопередачи здания : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Km= Ktrm+ Kinfm = |  |  | 0,43+0,49 = |  | 0,92 | Вт/м2оC |  |  |  |
| 2.4.6 | Общие теплопотери здания за отопительный период через наружные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждающие конструкции, МДж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qh = 0,0864*KmDdAesum |  |  | = 0,0864*0,922*5730*7654 = |  |  | 3493800 |  | МДж/год |
| 2.4.7 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ного периода с учетом полного использования внутренних тепловыделений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и поступлений тепла от солнечной радиации, МДж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заселенность = |  | 25,41 | кв.м/чел |  |  |  |  |  |
|  | величина бытовых тепловыделений на 1м2 площади бытовых помещений : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qint = | 11,5 | Вт/м2 | - СНиП 23-02-2003, прил. Г.6 |  |  |  |  |  |
|  | Бытовые теплопоступления за отопительный период в жилой части здания : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qint1=0,0864*qint*Zht*Al1 = |  |  | 1206153 | MДж/год |  |  |  |  |
|  | =0,0864*11,5*213*5691,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ТСН23-318-2000 РБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qs=tF*kF*(AF1*I1+AF2*I2+AF3*I3+AF4*I4)+tscy*kscy*Ascy*Ihor = |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =0,75*0,57*(195,0*612+(195,0+292,4)*677+292,4*1462 )+0,75*0,57*0,0*1462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qs= | 749683 | МДж/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в тепловой энергии на отопление здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qνh=(Qh-(Qint+Qs)*ν*ζ)*(1-ξ)βh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =(3493800-(1414025+749683)*(0,7+0,000025*(5730-1000)*0,9)*1,13*0,9= |  |  |  |  |  | 2088400 |  | МДж/год |  |
| 2.4.8 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодный и переходный периоды года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qhdes=103*Qhy/Ah*Dd = |  |  | 50,7 | кДж/м2 оСсут |  |  |  |  |
|  | =1000*2088400/(8188*5730) |  |  | 0,733 | = | 77 | -0,3416 |  |  |