СРО НП «Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит»

(наименование саморегулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторское Агентство «БашкирЭнергоАудит»

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ   Рег. № 2408-16

потребителя топливно-энергетических ресурсов

"Многоэтажное общественное здание с торговыми и административными помещениями, ресторанами и кафе, подземной автостоянкой

по ул.Кировоградской в Советском районе городского округа город Уфа

Республики  Башкортостан"

(наименование обследованной организации (объекта)

|  | Директор ООО «АА «БЭА» А. Л. Сорокин (подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| --- | --- |

Директор ООО «МКД-СТРОЙГРУПП»

|  | И. А. Бахтияров (должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица) |
| --- | --- |

март, 2017

(месяц, год составления паспорта)

| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Многоэтажное общественное здание с торговыми и административными помещениями, ресторанами и кафе, подземной автостоянкой по ул.Кировоградской в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |  |  |  |  |  |
| наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес |  |  |  |  |  |
| Параметры |  | Единица | Фактическое значение | Проектный показатель |  |
|  |  | измерения |  |  |  |
| 1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче: |  | - |  |  |  |
| наружных стен |  | кв. м-°С/Вт | 2,727 |  |  |
| окон и балконных дверей |  | кв. м-°С/Вт | 0,455 |  |  |
| покрытий, чердачных перекрытий |  | кв. м-°С/Вт | 3,636 |  |  |
| перекрытий над проездами |  | кв. м-°С/Вт | 3,636 |  |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  | кв. м-°С/Вт | 3,082 |  |  |
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения |  | Вт/(кв. м-°С) | 0,405 |  |  |
| 1.3. Требуемая воздухопроницаемость: |  | - |  |  |  |
| наружных стен (в т.ч. стыки) |  | кг/(кв. м-ч) | 0,5 |  |  |
| окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) |  | кг/(кв. м-ч) | 5,0 |  |  |
| покрытий и перекрытий первого этажа |  | кг/(кв. м-ч) | 0,5 |  |  |
| входных дверей |  | кг/(кв. м-ч) | 7,0 |  |  |
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па |  | кг/(кв. м-ч) | 1,541 |  |  |
| 2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  | - |  |  |  |
| 2.1.1. Строительный объем, всего |  | куб. м | 161180,5 |  |  |
| в том числе отапливаемой части |  | куб.м | 155309,79 |  |  |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) |  | шт. | 843 |  |  |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) |  | чел. | 644 |  |  |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) |  | кв. м. | 36491,29 |  |  |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) |  | м | 3,3 / 6,0 / 3,0 |  |  |
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: |  | кв. м | 19903,92 |  |  |
| стен, включая окна, балконные и входные двери в здание |  | кв. м | 10891,04 |  |  |
| окон и балконных дверей |  | кв. м | 2897,25 |  |  |
| покрытий, чердачных перекрытий |  | кв. м | 3529,14 |  |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту |  | кв. м | 5483,7 |  |  |
| 2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений) |  | - | 0,545 |  |  |
| 2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери |  | - | 0,266 |  |  |
| 2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций |  | - | С+ |  |  |
| 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче: |  | - |  |  |  |
| стен |  | кв. м-°С/Вт | 3,909 |  |  |
| окон и балконных дверей |  | кв. м-°С/Вт | 0,53 |  |  |
| покрытий, чердачных перекрытий |  | кв. м-°С/Вт | 5,691 |  |  |
| перекрытий над подвалами и подпольями |  | кв. м-°С/Вт | - |  |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  | кв. м-°С/Вт | - |  |  |
| 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания |  | Вт/(кв. м-°С) | 0,445 |  |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па |  | - | - |  |  |
| стен (в т.ч. стыки) |  | кв. м-ч/кг | 18 |  |  |
| окон и балконных дверей |  | кв. м-ч/кг | 0,26 |  |  |
| перекрытия над техподпольем, подвалом |  | кв. м-ч/кг | 2000 |  |  |
| входных дверей в квартиры |  | кв. м-ч/кг | 0,67 |  |  |
| стыков элементов стен |  | м-ч/кг | - |  |  |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па |  | кг/(кв. м-ч) | 0,556 |  |  |
| 2.2.5. Общие теплопотери через оболочку здания за отопительный период |  | МДж | 4133852 | 3983284 |  |
| 2.3. Энергетические нагрузки здания |  | - |  |  |  |
| 2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования: |  | - |  |  |  |
| отопления |  | кВт | 469,5 |  |  |
| горячего водоснабжения |  | кВт | 380,3 |  |  |
| электроснабжения |  | кВт | 1100 |  |  |
| тепловые завесы |  | кВт | 168 |  |  |
| вентиляция |  | кВт | 1716,3 |  |  |
| 2.3.2. Средние суточные расходы: |  | - | - |  |  |
| природного газа |  | куб. м/сут. | 586,3 |  |  |
| холодной воды |  | куб. м/сут. | 35,6 |  |  |
| горячей воды |  | куб. м/сут. | 14,9 |  |  |
| 2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений): |  | - |  |  |  |
| на отопление здания |  | Вт/кв. м | 59,9 |  |  |
| в том числе на вентиляцию |  | Вт/кв. м | 47,03 |  |  |
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика |  | Вт/(куб. м-°С) | 0,276 | 0,266 |  |
| 2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения |  | - | - |  |  |
| 2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение: |  | т у.т. | 2152,87 | 2147,73 |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  | МДж/год | 4133852 | 3983284 |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение |  | МДж/год | 1201796 |  |  |
| тепловой энергии других систем (вентиляция) |  | МДж/год | 14243233 |  |  |
| электрической энергии, всего, в том числе: |  | МВт-ч/год | 7817,8 |  |  |
| на общедомовое освещение |  | МВт-ч/год | - |  |  |
| в квартирах (помещениях) |  | МВт-ч/год | 1222,5 |  |  |
| на силовое оборудование |  | МВт-ч/год | 6529,8 |  |  |
| на водоснабжение и канализацию |  | МВт-ч/год | 65,5 |  |  |
| природного газа |  | тыс. куб. м/год | 591,5 |  |  |
| 2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений): |  | - | - |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  | МДж/кв. м год | 113,3 |  |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение |  | МДж/кв. м год | 32,9 |  |  |
| тепловой энергии других систем (вентиляция) |  | МДж/кв. м год | 390,3 |  |  |
| электрической энергии |  | кВт.ч/кв. м год | 214,2 |  |  |
| природного газа |  | куб. м/кв. м год | 16,2 |  |  |
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений) |  | кг у.т./кв. м год | 59,0 | 58,85 |  |
| 2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии: |  | кДж/м2 °С сут | 22,25 | 21,45 |  |
| на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение |  | кВт-ч/(кв.м-год) | 149,04 |  |  |
| максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя |  | % | -11,3 |  |  |
| на отопление и вентиляцию |  | Вт-ч/(кв.м.-°С-сут.) | 27,48 |  |  |
| 2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды |  | кВт-ч/кв.м | 33,5 |  |  |
| 3. Сведения об оснащенности приборами учета |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  | - | - | - |  |
| электрической энергии |  | шт. | 4 | 4 |  |
| тепловой энергии |  | шт. | - | - |  |
| газа |  | шт. | 1 | 1 |  |
| воды |  | шт. | 1 | 1 |  |
| 3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  | - | - | - |  |
| электрической энергии |  | шт. | - | - |  |
| тепловой энергии |  | шт. | - | - |  |
| газа |  | шт. | - | - |  |
| воды |  | шт. | - | - |  |
| 3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами |  | - | - | - |  |
| электрической энергии |  | шт. | - | - |  |
| тепловой энергии |  | шт. | - | - |  |
| газа |  | шт. | - | - |  |
| воды |  | шт. | - | - |  |
| 3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых: |  | - | - | - |  |
| электрической энергии |  | % | 100 | 100 |  |
| тепловой энергии |  | % | - | - |  |
| газа |  | % | 100 | 100 |  |
| воды |  | % | 100 | 100 |  |
| 4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание) |  |  |  |  |  |
| 4.1. Стены подземной части монолитные толщиной 250 мм. Наружные стены монолитые толщиной 250 мм. Утеплитель запроектирован из минераловатных плит Rockwool «ФАСАД БАТС Д» толщиной 150 мм. |  |  |  |  |  |
| 4.2. Теплые витражи – стеклопакеты однокамерные: стекло энергосберегающее И4, толщиной 4 мм + стекло закаленное 8 мм, толщина стеклопакета 32 мм, приведённое сопротивление теплопередаче 0,53 м2·°С/Вт. Фонари и наклонный витраж – стеклопакеты однокамерные: стекло энергосберегающее И4, толщиной 8 мм + стекло закаленное 8 мм, толщина стеклопакета 32 мм, приведённое сопротивление теплопередаче 0,53 м2·°С/Вт. |  |  |  |  |  |
| 4.3. Кровля: плита перекрытия 20см+пароизоляция + пенополистерол 20см + керамзит разуклонка 0-20 см + стяжка 5 см с армированием сеткой ВР4 ячейка 100х100 + 2 слоя бикроза + бетонные кубики толщиной 65 шагом 60х60 см + 3 металла. |  |  |  |  |  |
| Подпись ответственного исполнителя: |  | Директор ООО «АА «БЭА» |  |  |  |
|  |  | __________________ Сорокин А. Л. |  |  |  |
| Подпись заказчика: |  | Директор ООО «МКД-СТРОЙГРУПП» |  |  |  |
|  |  | __________________ Бахтияров И. А. |  |  |  |
| Дата составления энергетического паспорта |  | « 10 » марта | 2017 г. |  |  |